|  |  |
| --- | --- |
|  | *Тезисы выступления Первого заместителя акима области Хабылбекова Х.А*  *«О подготовке Экибастузской ТЭЦ и тепловых сетей в г. Экибастуз»*  *29 мая 2023 года* |

**Құрметті Асайын Қуандықұлы,**

**Едил Терекбайұлы, және депутаттар!**

Өңірде жаңа жылыту маусымына дайындық бойынша жұмыстар басталды. Жұмыстар төрт бағытта жүргізілуде.

Бірінші - бұл Екібастұз жылу электростанциясын дайындау.

Екінші бағыт - электро жылу, су желілерін дайындау

Үшінші - бұл тұрғын үйлерді дайындау.

Және төртіңші бағыт - қаланы жылыумен жабдықтау жүйесін тенгерім жасау

*В регионе начаты работы по подготовке к новому отопительному сезону. Работы ведутся в трех направлениях.*

*Первое это подготовка Экибастузской ТЭЦ.*

*Второе направление - подготовка сетей тепло, водо и электроснабжения*

*Третье - это подготовка жилых домов.*

*И четвертое направление балансировка системы теплоснабжения города*

**Коротко по каждому направлению.**

**На Экибастузской ТЭЦ** запланирован ремонт 10-ти котлов, на 8-ми из которых будет проведен капитальный ремонт.

В коммунальную собственность мы приняли 5 водогрейных котлов, которые будут капитально отремонтированы за счет бюджетных средств.

На эти цели из резерва Правительства планируется выделить **7,4 млрд. тенге**. *Постановление в настоящее время находится на стадии согласования.*

В свою очередь, в целях своевременного завершения ремонтных работ за счет средств собственников станции произведена предоплата на детали длительного изготовления водогрейных котлов.

Также Акционерное общество «ЦАЭК» приняло на себя обязательства по ремонту оставшихся 5-ти паровых котлов, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений *(капитальный ремонт на котлах № 6,7,8, текущий ремонт котлов № 5,9*, *система топливоподачи, дымовая труба, здания и сооружения, химический цех)*.

В настоящее время на всех котлах произведены котлоочистные и подготовительные мероприятия.

На трех водогрейных котлах *(№ 11, 14, 15)* демонтажные работы **на стадии завершения**, после чего начнется монтаж нового оборудования *(экранные панели, дутьевые вентиляторы, дымососы).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ котла** | **Суб подрядчик**  **(договора заключены)** | **Сроки ремонта** | **Статус** | **Текущие работы** |
| 11 | ТОО "РеалЭнергоСтрой" | 23.04-20.09 | в графике | сдемонтированы экраны топки, идет ремонт мельницы и мельничного вентилятора |
| 12 | ТОО "РеалЭнергоСтрой" | 23.04-31.10 | в графике | подготовительные работы |
| 13 | ТОО "Т-Energy-Group" | 23.04-31.10 | в графике | подготовительные работы |
| 14 | ТОО «ЕкибастузКуатКурылыс» | 23.04-20.09 | в графике | сдемонтирован тыл топки, нижние куба взп, конвективные пакеты |
| 15 | ТОО "Т-Energy-Group" | 23.04-20.09 | в графике | сдемонтирована холодная воронка, конвективные куба, идет ремонт мельниц |

На паровых котлах № 7 и 9, строительно-монтажные работы планируется завершить **к 10 июня,** ведутся работы на газоходах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Подрядчик** | **Сроки по линейному графику** |
| Капитальный ремонт котлоагрегата № 7  *Основные объемы работ:*  - замена экранной системы – 40%;  - ремонт барабана – 100%;  -замена водяного экономайзера – 30%;  - замена пароперегревателя – 100%;  - замена воздухоподогревателя – 35%;  - ремонт ММА, ДВ – 100%;  - ремонт обмуровки, теплоизоляции – 70% | ТОО «БЕРТ» | 01.03 - 31.05.23г.  **(ожидаемый срок окончания работ 10.06.23г.)** |
| Текущий ремонт котлоагрегата БКЗ-75-39фб ст. № 9  *Основные объемы работ:*  - замена экранных труб тылового экрана отм.14 – 17м  - ремонт обмуровки  - ремонт ММА «А, Б»,  - ремонт газоходов | Хоз.способ | 01.05 – 03.06.23г. |
| Ремонт газоходов ЭТЭЦ:  - котла ст.№ 5 к дымовой трубе № 2 и котлов 6-9 к дымовой трубе № 3;  - котлов ст. № 11-15 к дымовой трубе № 3;  - ремонт дымовой трубы № 3. | ТОО «КазТеплоСпец Строй» | 26.05 – 01.09.23г. |
| Ремонт зданий и сооружений:  - ремонт кровли КВТК, ряд Б-В ось 1-29  - ремонт кровли КТЦ в ряд Е-Ж (дымососное отделение) | Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика | 01.07 – 30.10.23г. |

По остальным **трем котлам** - № 5, 6, и 8 работы начнутся в ближайшие месяцы *(июнь-июль).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Подрядчик** | **Сроки по линейному графику** |
| **Текущий ремонт котлоагрегата № 5** | Хоз. способ | **01.09** – 30.09.23г. |
| **Капитальный ремонт котлоагрегата № 6** | Ведется подготовка к заключению контракта с ТОО «БЕРТ» | **01.06** – 31.07.23г. |
| **Капитальный ремонт котлоагрегата № 8** | Проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика | **19.07** – 29.09.23г. |

**Хочу отметить**, что ремонт каждой единицы оборудования находится на постоянном контроле - от момента заключения договора, производства, доставки, строительно-монтажных работ до пусковых операций.

**По сфере теплоснабжения.**

За счет выделенных из резерва Правительства средств запланирована реконструкция 5,4 км сетей на общую сумму **9,0 млрд. тенге.**

В настоящее время на участках ТМ-2 и ТМ-12 готовятся основания под укладку. Еще **на трех участках** *(ТМ-5, ТМ-8, ТМ-5)* проводятся демонтажные работы, заливка неподвижных опор.

В соответствии с поручением акима области работы на объектах будут завершены в августе месяце.

***Справочно:***

*- «Реконструкция ТМ-8 от Павильона №3 до ТК-4А в г. Экибастузе» (вдоль проспекта Абая между улицами Ауэзова и Пшембаева; протяженностью 1,1 км, на сумму 1,5 млрд. тенге);*

*- «Реконструкция ТМ-12 от ТК-4А до НО-41А в г. Экибастузе» (вдоль проспекта Абая, между улицами Пшембаева и Маргулана, в 4-ом микрорайоне города Экибастуза; протяженностью 1 км, на сумму 1,6 млрд. тенге);*

*- «Реконструкция ТМ-2 от ТК-19Л до ТК-24Л, от ТК-24Л до ЦТП-52 в г.Экибастуз» (вдоль проспекта Машхур Жусупа, между улицами Торайгырова и Ауэзова, в 6-м микрорайоне города Экибастуза; протяженностью 1,2 км, на сумму 2 млрд. тенге);*

*- «Реконструкция ТМ-5 от НО-12А до Павильона №3 в г. Экибастузе» (по проспекту Абая между улицами Торайгырова и Ауэзова; протяженностью 2,1 км, 4,45 млрд. тенге).*

В период с 24 по 27 апреля были проведены гидравлические испытания тепловых сетей.

Выявлено **269 повреждений**, в том числе **34** – на магистральных сетях. *При этом 12 повреждений были выявлены уже на реконструируемых участках.*

*Итого на магистральных сетях в рамках текущего ремонта производится устранение 22-ух повреждений.*

На внутриквартальных сетях выявлено **235 дефектов**.

Для устранения повреждений из бюджета области выделено **2,1 млрд. тенге**

*-1.7 млрд. тенге на текущий ремонт протяженностью 11 км,*

*- 370 млн. тенге на замену запорной арматуры в количестве 118 ед.*

**На сегодняшний день** работы выполнены **на 66%,** устранено **178** повреждений.

*в том числе:*

*- на магистральных сетях – 11 (32,4%);*

*- на внутриквартальных – 167 (69,4%).*

**По горячему водоснабжению -** по состоянию на 29 мая из 690 МЖД подключены **483** **или 70%.**

По поручению акима области до 10 июня горячая вода будет подана ко всем домам, за исключением 98-ми МЖД, попадающих под реконструкцию ТМ *(2,5,8,12).* Эти дома будут подключены в срок до 25 августа после завершения всех ремонтных работ.

В целом в рамках подготовки к отопительному сезону в городе Экибастуз запланирован капитальный ремонт **82-х км** сетей электроснабжения, **46-ти единиц** оборудования и **18,4 км сетей** водоснабжения и водоотведения.

Также, запланирована подготовка **134-х социальных объектов** *(73 объекта образования, 21 объект здравоохранения, 40 объектов соцкультбыта).*

**Что касается подготовки МЖД**

На сегодня выполнены приемо-сдаточные мероприятия на **235 МЖД** **или 35%** от всех МЖД *(всего 690 МЖД).*

На объектах выполнена:

- опрессовка тепловых узлов*;*

- испытание и чистка водоподогревателей

- промывка внутренней системы*.*

По поручению акима области **по 182-м домам**, не имеющих органа управления объекта кондоминиума, **закреплены градообразующие предприятия**.

***Справочно:***

*ТОО «Экибастузтеплоэнерго» - 42 МЖД, АО «ГРЭС-2» - 35 МЖД, АО «ГРЭС-1» - 35 МЖД, АО «Разрез Восточный» - 34 МЖД, ТОО «Богатырь-Комир» - 36 МЖД).*

*г. Экибастуз – 690 МЖД, ОСИ/ПТ – 429, КСК – 28 (91 МЖД), без форм управление 182 МЖД.*

**Балансировка системы отопления** города проводится с учетом данных технического аудита, шайбирования и установки тепловых узлов в МЖД, где они отсутствуют.

**Уважаемые депутаты!**

Для постоянного информирования населения о проводимых работах в средствах массовой информации и социальных сетях ведется постоянная разъяснительная работа. Действует **call центр** по приему обращений.

Кроме того, для оперативного разрешения всех возникающих вопросов с сервисными компаниями налажена обратная связь.

Вопрос подготовки к предстоящему отопительному сезону находится на контроле оперативном руководства области.

**Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет.**